## Ark1
Beregning af virkningsgrad og kedelstørrelse…
Klasse 3 kedler er moderne kedler med en god isolering ,så rummet de står i, ikke bliver opvarmet.
Klasse 2 kedler er kedler med en lille kappe på med lidt isolering under, varmer rummet lidt op.
Klasse 1 kedler er salamander mv. uden reel isolering, varmer rummet godt op.
Olie | 3000 | liter | 8 | kr. / liter | 24000 | kr. | 29700
El | 0 | KwH | 1.8 | kr. / KwH | 0 | kr. | 0
Træ Nåletræ | 0 | Rummeter | 250 | kr. / Rm | 0 | kr. | 0
Træ Løvtræ | 0 | Rummeter | 350 | Kr. / Rm | 0 | kr. | 0
Anslået træpilleforbrug | 6061.2245 | Kg | 1.8 | kr / kg | 10910.2041 | kr. | 29700
Anbefalet anlægs størrelse | 6.7808 | Kw |  |  |  |  | 0.8
21.9
Besparelse at fyre med træpiller. | 13089.7959 | Kr / år
Besparelse | 54.5408 | %
Virkningsgrad
Rumtemperatur | 20 | grader |  |  |  |  | 100
Røgtemperatur | 120 | grader |  |  |  |  | 13.9
O2 ( Ilt ) overskud i røggas | 8 | %
Røggastab | 5.7554 | %
Anlægges dimensionering
I forhold til det anbefalet: | 16 | Kw | Størrelsen på fyret
|  |  | Træpilleforbrug |  | Ekstra forbrug.
Virkningsgrad med en klasse 3 kedel | 83.6264 | % | 6061.2245 | kg |  |  | 4.5
Virkningsgrad med en klasse 2 kedel | 73.0082 | % | 6704.8163 | kg | 643.5918 | kg | 9
Virkningsgrad med en klasse 1 kedel | 51.7719 | % | 8197.0133 | kg | 2135.7888 | kg | 18